安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 柳城县福盈化工有限责任公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 年产10万吨硫酸项目安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 柳城县六塘工业区内 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、消防泵房消防水池水位无显示。2、罗茨风机电机联轴器未设置防护网。3、蒸汽发电机房内各压力表均未设置操作压力上限标识。4、余热发电机房设备中间过道采用木衬板铺垫，建议改为金属格栅式防滑盖板。5、圆盘给料机未设置“当心机械伤害、当心坠落、注意防尘”等安全警示标志。6、余热发电机房配电线路较乱，接线不规范，特别是出线端，不应仅采用接线头作为线缆固定和承重。开关盒防尘盖亦存在缺失的情况。7、焚烧炉炉渣冷却转筒电机端盖锈蚀破损。8、硫酸罐区围堰未设置容积标识，依据《冶炼烟气制酸工艺设计规范》（GB 50880-2013）7.4.5 储罐区必须设置围堰，围堰的有效容积应大于或等于最大单台储酸罐有效容积的110%。9 、硫酸罐区喷淋洗眼器数量不足，依据《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014）淋洗器、洗眼器的服务半径应不大于15米。建议在装车钢平台上在增设喷淋洗眼器。10、沸腾焚烧炉进料机电机链轮、皮带轮处未设置活动式防护围栏。11、沸腾焚烧炉厂房楼梯照明不足，楼梯上、平台上粉尘堆积严重。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 陆朝春、李晓达 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：潘义华 2024年7月9日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页