安全评价项目现场勘察记录表

| 客户名称 |  |  | 云南景锐科技有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  | 危险化学品经营安全现状评价报告 |  |  |
| 单位或项目地址 |  |  | 云南省玉溪市易门县龙泉街道易门工业园区大椿树片区 |  |  |
| 现场勘察记录 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 勘察场所或装置 |  |  | 序号 | 勘察场所或装置 |
| 1 | 项目选址所在地 |  |  | 3 | 项目周边环境 |
| 2 | 项目前期资料 |  |  | 4 | 其他需了解的内容 |
| 勘察意见 |  | - 1、根据设计综合仓库作为纯水制备、洗瓶及烘瓶、化验室、包材库使用，现场勘查，企业将综合仓库部分改为办公室使用。2、企业的可燃有毒气体检测报警仪部分未按照设计进行设置，覆盖半径不满足要求，且因危险化学品堆存未按照规定的区域摆放，大部建筑物内的可燃有毒气体检测报警仪均被遮挡。且检测报警仪未进行定期检定。（该条为重大隐患）。3、甲类仓库现场勘查存放物品为硫酸、乙醇、硝酸等危险化学品，未按照要求存放甲类危险化学品，现有过氧化钡的甲类危险化学品又储存在非甲类仓库。4、厂区灭火器未按照规范要求进行检查。5、甲类仓库防爆电气部分已损坏脱落，甲类仓库照明防爆配电箱出口未进行封堵。6、甲类仓库的可燃有毒气体检测报警仪已掉落，无检定标识。7、甲类仓库堆存较多的包装线及空桶，且现有堆存的的物品堆垛（与地面、柱距，墙距的距离）不满足规范要求。8 甲类分装车间的消防设施未进行定期检查，温湿度计损坏、可燃有毒气体检测报警仪失效。9、甲类分装车间存在作业人员生活区域，存在生活物品摆放，晾晒衣服等情况。10、共性问题：消防器材未定期进行检查，可燃有毒检定报警仪基本被遮挡，部分失效，未检定，温湿度计未进行检定，部分损坏。11、乙类仓库中，各个区域未按照设计要求进行分类摆放，如乙类仓库一层，摆放遇水燃烧物品一级的区域白饭的盐酸或者硝酸；易燃液体区域摆放丙酮、正己烷等多种物品。12、乙类仓库一层安全通道上面堆存大量盐酸以及毒害物品。13、乙类仓库二楼各区域摆放物品均未按照设计要求进行摆放。14、现有堆存的物品的堆垛距离中与墙距、柱距的距离均不满足。15、配电室进线电缆沟未封堵，配电柜箱体未接地，配电箱端头人行通道未敷设绝缘胶垫。16、柴油发电机房储存的油料为汽油，且堆存较多脚手架之类的杂物。17、厂区设置火灾报警系统及可燃有毒气体检测报警系统房间已长时间没人管理，GDS系统存在多个信号故障，且未进行维护以及进行故障处理。18、乙类仓库设置的2台提升机未设置防护栏，建议设置开启式门式防护栏避免人员坠落。19、企业定置摆放的标识牌与堆存的物品严重不符，出入库记录与实际不符。 |  |  |  |
| 现场勘察人员签字 |  |  | 徐卫琼、周路平 |  |  |
| 被评价单位对勘察事实确认 |  |  | 签名或盖章：施霞 2024年11月16日 |  |  |

注：对本表“勘察意见”一栏，不够填写时可另附页