附件6.3现场勘查记录

通过对中国石化销售股份有限公司云南普洱思茅福莲山加油站安全现状进行检查分析，发现该站存在以下问题：

- 卸油区人体静电释放器存在功能性故障，报警装置间歇性失灵，无法确保人员静电有效导除，存在静电火花引燃油气风险。

- 油水分离池周边未设置 “禁止烟火” 安全警示标识，该区域可能积聚可燃气体，无标识易引发违规动火或吸烟导致燃爆事故。

- 通气管未标注所连通储罐的油品类型，易因标识缺失导致操作失误或应急处置延误。

- 便利店急停按钮未设置功能标识，紧急情况下无法快速识别和操作，可能扩大事故后果。